## Sheet1
南湖及首义校区部分楼栋消防设施维修项目清单
校区 | 序号 | 建筑名称 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注
南湖校区 | 1 | 校医院 | 应急照明灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 4 | 4楼
| 2 |  | 安全出口 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 2
| 3 |  | 配线 | 1.BV-1.5，铜芯聚氯乙烯绝缘固定敷设用电线。 2.额定电压：450/750V。 3.导体结构：第 1 类实心铜导体，标称截面积 1.5mm²。 4.绝缘材质：PVC 聚氯乙烯绝缘，机械强度高，耐老化、耐腐蚀、不易开裂。 5.长期允许工作温度：不超过 70℃。 6.外观标识：绝缘层颜色均匀、印字清晰 | m | 50
| 4 |  | 配管 | 1.KBG20 套接扣压式薄壁镀锌钢导管（Φ20）。 2.公称规格：Φ20mm。 3.外径尺寸：20mm，允许偏差 0～-0.30mm。 4.外观质量：内外壁光滑、无裂纹、毛刺、锈蚀、变形；标识清晰完整。 5.电气性能：导管与接头连接后，整体电气连续性良好，无需额外跨接接地。 | m | 50
| 5 |  | 烟感 | 1.工作电压：总线 24V 2.监视电流≤0.8mA 3.报警电流≤1.8mA 4.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮 5.使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露 6.编码方式：十进制电子编码 7.外壳防护等级：不低于 IP23 8.外形尺寸：直径：100mm（±5mm），高：56mm(带底座) （±5mm） | 个 | 2 | 1楼大厅
| 6 |  | 脚手架 | / | 项 | 1
| 7 |  | 配线 | RVS-2*1.5 1.RVS 2×1.5 2.阻燃等级：常规 ZR-C 级， 3.防护等级：穿 KBG、JDG 线管后可达 IP54 | m | 100
| 8 |  | 配管 | 1.KBG20 套接扣压式薄壁镀锌钢导管（Φ20）。 2.公称规格：Φ20mm。 3.外径尺寸：20mm，允许偏差 0～-0.30mm。 4.外观质量：内外壁光滑、无裂纹、毛刺、锈蚀、变形；标识清晰完整。 5.电气性能：导管与接头连接后，整体电气连续性良好，无需额外跨接接地。 | m | 100
| 9 | 中原楼 | 钢质防火门 | 0.6m*2m | 樘 | 1 | 一楼电井、二楼电井含 防火门拆除、套白、灌浆
| 10 |  | 钢质防火门 | 0.6m*2m | 樘 | 1
| 11 |  | 安装费 | / | 项 | 1 | 管线敷设及设备安装
首义校区 | 1 | 电教楼 | 原有水箱拆除 | / | 项 | 1
| 2 |  | 吊车吊装 | / | 项 | 1
| 3 |  | 建筑垃圾搬运 | / | 项 | 1
| 4 |  | 塑料热熔管DN40 | DN40 | m | 4
| 5 |  | 塑料热熔弯头DN40 | DN40 | 个 | 2
| 6 |  | 热熔球阀DN40 | DN40 | 个 | 1
| 7 |  | 热熔直接DN40 | DN40 | 个 | 1
| 8 |  | 大小头DN125*50 | DN125*50 | 个 | 1
| 9 |  | 直接DN50 | DN50 | 个 | 2
| 10 |  | 弯头DN50 | DN50 | 个 | 1
| 11 |  | 闸阀DN100 | DN100 | 个 | 3
| 12 |  | 阀门、管道安装 | / | 1 | 项
| 13 |  | 走道整条DN150钢管 | DN150 | 米 | 60
| 14 |  | DN150明杆阀门 | DN150 | 个 | 3
| 15 |  | DN150钢卡 | DN150 | 个 | 40
| 16 |  | DN150三通 | DN150 | 个 | 1
| 17 |  | DN150弯头 | DN150 | 个 | 10
| 18 |  | 焊接大小头DN150*100 | DN150*100 | 个 | 4
| 19 |  | DN150焊接法兰 | DN150 | 个 | 3
| 20 |  | DN150转换法兰 | DN150 | 个 | 3
| 21 |  | 管道支架4*4 | / | 根 | 3
| 22 |  | 石膏板吊顶拆除及恢复 | 1.6*50m | 项 | 1
| 23 |  | 管道安装（焊工） | / | 个 | 4
| 24 |  | 管道拆除及安装（技工） | / | 个 | 20
| 25 |  | 垃圾清运 | / | 项 | 1
首义校区 | 1 | 文泽楼 | 安全出口指示牌 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 2 | 3层中部 楼梯
| 2 |  | 应急照明灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 20
| 3 |  | PVC管 | 1.产品名称：PVC20 硬质阻燃绝缘电工套管，公称外径 Φ20mm。 2.管材规格：公称外径 20mm，壁厚 ≥1.1mm，尺寸偏差符合国标要求。 3.材质性能：采用 PVC-U 硬质聚氯乙烯，阻燃、绝缘、抗冲击、耐老化。 4.电气性能：绝缘电阻高，耐电压性能良好，无漏电、导电风险。 5.外观质量：内外壁光滑平整，无气泡、裂纹、针孔、杂质、色泽均匀。 | 米 | 20
| 4 |  | 电源线 | 1.BV-1.5，铜芯聚氯乙烯绝缘固定敷设用电线。 2.额定电压：450/750V。 3.导体结构：第 1 类实心铜导体，标称截面积 1.5mm²。 4.绝缘材质：PVC 聚氯乙烯绝缘，机械强度高，耐老化、耐腐蚀、不易开裂。 5.长期允许工作温度：不超过 70℃。 6.外观标识：绝缘层颜色均匀、印字清晰 | 米 | 40
| 5 | 二食堂 | 原有卷闸门拆除 | / | 项 | 1
| 6 |  | 新装钢质双开乙级防火门 | 2.67m*1.75m | 樘 | 1
| 7 | 文津楼 | 原有铁门拆除 | / | 项 | 1
| 8 |  | 新装钢质乙级防火门 | 2.6m*2.8m | 樘 | 1
| 9 |  | 砌筑墙体部分 | 含砖、水泥、沙子、腻子粉、乳胶漆、材料运输、垃圾清理 | 项 | 1
南湖校区 | 1 | 文泉楼 | 应急灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 1 | 文泉楼 201旁
| 2 |  | 应急灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 1 | 文泉楼北 5楼电梯厅
| 3 |  | 疏散指示灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 1 | 文泉楼北 5楼电梯厅
| 4 |  | 配管 | 1.产品名称：KBG25 套接扣压式薄壁镀锌钢导管，公称外径 Φ25mm。 2.公称规格：Φ25mm。 3.外径尺寸：25mm，允许偏差 0～-0.30mm。 4.外观质量：内外壁光滑，无毛刺、裂纹、变形、锈蚀，管口倒角处理。 5.电气性能：导管与接头连接后电气连续性良好，可不另做跨接地线。 | 米 | 10 | 文泉楼北 5楼电梯厅
| 5 |  | 配线 | 1.BV-2.5，铜芯聚氯乙烯绝缘固定敷设用电线。 2.额定电压：450/750V。 3.导体结构：第 1 类实心铜导体，标称截面积 2.5mm²。 4.绝缘材质：PVC 聚氯乙烯绝缘，机械强度高，耐老化、耐腐蚀、不开裂。 5.工作温度：长期允许工作温度不超过 70℃。 6.外观标识：绝缘层颜色均匀、印字清晰。 | 米 | 10 | 文泉楼北 5楼电梯厅
| 6 |  | 应急灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 1 | 文泉楼北 5楼电梯厅
| 7 |  | 疏散指示灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 1 | 文泉楼北 5楼电梯厅
| 8 | 校医院 | 疏散指示灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 1 | 校医院 4楼电梯口
| 9 | 文澴楼 | 疏散指示灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 1
| 10 | 环湖9栋 | 消火栓栓头 | 1..公称通径：DN65。 2.公称压力：1.6MPa。 3.结构形式：SN65 型室内消火栓，直角型、内扣式接口。 4.阀体材质：优质铸铁（球墨铸铁或灰铸铁，材质致密，无砂眼、裂纹）。 5.外观质量：表面烤漆均匀、色泽光亮，无毛刺、无锈蚀、无缺损，标识清晰。 | 个 | 1
| 11 | 中区6栋 | 应急灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 1
| 12 | 中原楼 | 疏散指示灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 1
| 13 | 文永楼 | 应急灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W， 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V700mAh、节数:1节; 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型; 10.应急供电形式:自带电源型; 11.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.25W 型号:白光 LED | 个 | 1
| 14 | 校医院 | 疏散指示灯 | 1.外壳防护等级:不低于 IP30 2.额定电源电压:AC220V 3.额定工作频率:50Hz 4.标称应急工作时间:30min-90min 5.光源名称和参数:LED，DC2.8V-DC3.4V 6.主电功耗:5W 7.电池:类别:镍镉电池、单节容量:1.20V300mAh、节数:1节: 8.光源:类别:LED; 9.应急控制方式:非集中控制型: 10.应急供电形式:自带电源型; 11.工作方式:持续型; 12.LED 光源规格:DC2.8V-DC3.4V，0.06W 型号:绿光 LED | 个 | 1
| 15 | 校医院 | 快速响应喷头 | 1.产品名称：快速响应洒水喷头（玻璃球型） 2.公称口径：DN15（Φ15mm） 3.流量系数（K）：K=80（标准流量） 4.公称动作温度：68℃（红色玻璃球） 5.公称压力：1.2MPa 6.表面防腐涂层均匀，无毛刺、锈蚀、磕碰 7.永久标识清晰：型号、K 值、动作温度、生产厂家、生产日期 8.色标规范：68℃为红色 | 个 | 16
| 16 |  | 安装费 | / | 项 | 1